Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования

Учебный центр «Дружина»

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Учебное пособие

Издание первое

Саратов – 2020

Кудряшов А.В., Табакаев Н.М.

Электробезопасность: Учебное пособие.

Под редакцией доцента Свистунова К.А.

В пособии рассматриваются некоторые вопросы электробезопасности.

Предлагаемое пособие может быть использовано при подготовке  и сдачи проверки по

электробезопасности (II группа по электробезопасности до 1000 В).

Содержание:

Введение

1.	Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок.	4

1.1	Статистика электротравматизма.	5

1.2	Понятие об электробезопасности. Электрические травмы.	5

1.3	Факторы, определяющие исход поражения.	6

1.4.	Величина тока и напряжения.	6

1.4.1	Продолжительность воздействия тока.	7

1.4.2	Сопротивление тела.	7

1.4.3	Путь («петля») тока через тело человека.	8

2.	Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 Вольт. Производство работ.	10

2.1	Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.	11

2.1.1	Производство отключений.	12

2.1.2	Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы.	13

2.1.3	Проверка отсутствия напряжения.	14

2.1.4	Наложение заземлений.	15

3.	Правила использования защитных средств, применяемых в электроустановках.	17

3.1	Общие положения.	17

4.	Приложение. Список экзаменационных вопросов на 2-ую группу по электробезопасности.

4.1.1	Тема: «Представление об опасности электрического тока». Литература: «Электробезопасность. Методические материалы … на 2-ую группу».

4.1.2	Тема: «Основные меры предосторожности при работе в электроустановках». Литература: «Электробезопасность. Методические материалы … на 2-ую группу», МПОТ.

4.1.3	Тема: «Оказание первой помощи». Литература: «Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при ожогах. Методические материалы … на все группы по электробезопасности»,  «Электробезопасность. Методические материалы … на 2-ую группу».

Введение.

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Учитывая повышенную опасность для человека электрической энергии, к эксплуатации электроустановок допускаются только квалифицированный обслуживающий персонал.

Степень квалификации персонала определяется объёмом знаний об опасности электрического тока и умением оказывать первую помощь при несчастных случаях, в соответствии с которыми ему устанавливается группа по электробезопасности: от 1 – самой низшей до 5 – высшей ( для работы в электроустановках выше 1000 В ).

2 группа допуска ориентирована на тех, кто работает с электроинструментом до 1000 В.

2 группа по электобезопасности даётся не электротехническому работнику квалификационной комиссией. Она даёт возможность обслуживания электроустановок без права подключения под присмотром.

Настоящее методическое пособие составлено для подготовки работников электротехнического и электротехнологического персонала на 2-группу по электробезопасности (с допуском до 1000 Вольт) на основе действующих ПТЭЭП, ПТЭ и МПОТ а также методических материалов «Основы электробезопасности» А. Г. Качалова и В. В. Наумова.

# 1. Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок.

.

## Статистика электротравматизма.

Известно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм, 12-13% от общего числа смертельных случаев – смертельные электротравмы. К наиболее неблагополучным отраслям относятся:  лёгкая промышленность, где электротравматизм составляет 17% от числа смертельных несчастных случаев, электротехническая промышленность – 14, химическая – 13, строительство, сельское хозяйство – по 40%, быт – примерно 40%. В Москве от электрического тока погибает около 40 человек в год, а в Московской области в среднем 100 человек.

## Понятие об электробезопасности. Электрические травмы.

Под электробезопасностью понимается система организационных и технических мероприятий по защите человека от действия поражающих факторов электрического тока.

Электротравма – результат воздействия на человека электрического тока и электрической дуги.

Электрический ток, проходя через живой организм, производит:

- термическое (тепловое) действие, которое выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных волокон и т.п.;

- электролитическое (биохимическое) действие – выражается в разложении крови и других органических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических составов;

- биологическое (механическое) действие – выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц (в том числе сердца, лёгких).

К электротравмам относятся:

- электрические ожоги (токовые, контактные дуговые, а также комбинированные);

- электрические знаки («метки»), металлизация кожи;

- механические повреждения;

- электроофтальмия;

- электрический удар (электрический шок).

В зависимости от последствий электрические удары делятся на четыре степени:

- судорожное сокращение мышц без потери сознания;

- судорожное сокращение мышц с потерей сознания;

- потеря сознания с нарушением дыхания или сердечной деятельности;

- состояние клинической смерти в результате фибрилляции сердца или асфиксии (удушья).

Основные неблагоприятные последствия, которые могут наступить вследствие поражения электрическим током:

Протекание электрического тока через органы человека может вызвать остановку сердца, дыхания; разрывы мышц, поражение мозга, ожоги. Такие повреждения характерны для поражающего тока величиной более 10 миллиампер, однако даже ток ощущения (1-2 мА) способен напугать человека, вследствие чего не исключены механические травмы (например, вследствие падения с высоты).

## Факторы, определяющие исход поражения.

Основными факторами, определяющими исход поражения, являются:

- величина тока и напряжения;

- продолжительность воздействия тока;

- сопротивление тела;

- петля («путь») тока;

- психологическая готовность к удару.

### Величина тока и напряжения.

Электрический ток, как поражающий фактор, определяет степень физиологического воздействия на человека. Напряжение следует рассматривать лишь как фактор, обуславливающий протекание того или иного тока в конкретных условиях – чем больше напряжение прикосновения, тем больше поражающий ток.

По степени физиологического воздействия можно выделить следующие поражающие токи:

- 0.8 – 1.2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать);

- 10 - 16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей;

- 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность поражения таким током равна 50% при продолжительности его воздействия не менее 0.5 секунды.

Следует отметить, что никакое напряжение нельзя признать полностью безопасным и работать без средств защиты. Так, например, автомобильный аккумулятор имеет напряжение 12-15 Вольт и не вызывает поражения электрическим током при прикосновении (ток через тело человека меньше порогового ощутимого тока). Но при случайном замыкании клемм аккумулятора возникает мощная дуга, способная сильно обжечь кожу или сетчатку глаз; также возможны механические травмы (человек инстинктивно отшатывается от дуги и может неудачно упасть). Точно также человек инстинктивно отшатывается при прикосновении к сети временного освещения (36 Вольт, ток уже ощущается), что грозит падением с высоты, даже если ток, протекающий через тело невелик, и не мог бы вызвать поражения сам по себе.

Таким образом, сколь угодно низкое напряжение не отменяет использования средств защиты, а лишь изменяет их номенклатуру (вид), например, при работе с аккумулятором следует пользоваться защитными очками. Производить работы на токоведущих частях без применения средств защиты можно только при полном снятии напряжения!

### Продолжительность воздействия тока.

Установлено, что поражение электрическим током возможно лишь в стоянии полного покоя сердца человека, когда отсутствуют сжатие (систола) или расслабление (диастола) желудочков сердца и предсердий. Поэтому при малом времени воздействие тока может не совпадать с фазой полного расслабления, однако всё, что увеличивает темп работы сердца, способствует повышению вероятности остановки сердца при ударе током любой длительности. К таким причинам следует отнести: усталость, возбуждение, голод, жажду, испуг, принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, курение, болезни и т.п.

### Сопротивление тела.

Величина непостоянная, зависит от конкретных условий, меняется в пределах от нескольких сотен Ом до нескольких мегом. С достаточной степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Герц, сопротивление тела человека являйся активной величиной, состоящей из внутренней и наружной составляющих. Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 600 – 800 Ом. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление тела человека определяется в основном величиной наружного сопротивления, а конкретно – состоянием кожи рук толщиной всего лишь 0.2 мм (в первую очередь ее наружным слоем – эпидермисом).

Примеров тому немало, вот один из них. Рабочий опускает в электролитическую ванну средний и указательный пальцы руки и получает смертельный удар. Оказалось, что причиной гибели явился имевший место порез кожи на одном из пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного действия, и поражение произошло при явно безопасной петле тока.

Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и принять сопротивление кожи за 1, то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, крови составит 0.15 - 0.20, а сопротивление нервных волокон – всего лишь 0.025 («нервы» – отличные проводники электрического тока!). Кстати, именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях. Именно один из таких случаев описан в литературе, когда поражение человека произошло при напряжении 5 Вольт. Сопротивление тела не является постоянной величиной: в условиях повышенной влажности оно снижается в 12 раз, в воде – в 25 раз, резко снижает его принятие алкоголя.

Таким образом, к факторам состояния человека, существенно увеличивающим вероятность смертельного поражения человека электрическим током следует отнести:

- всё, что увеличивает темп работы сердца – усталость, возбуждение, принятие алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, курение, болезни;

- все, что уменьшает сопротивление кожи – потливость, порезы, принятие алкоголя.

### Путь («петля») тока через тело человека.

При расследовании несчастных случаев, связанных с воздействием электрического тока, прежде всего выясняется, по какому пути протекал ток. Человек может коснуться токоведущих частей (или металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением) самыми различными частями тела. Отсюда – многообразие возможных путей тока.

Наиболее вероятными признаны следующие:

- «правая рука - ноги» (20% случаев поражения);

- «левая рука - ноги» (17%);

- «обе руки - ноги» (12%);

- «голова - ноги» (5%);

- «рука - рука» (40%);

- «нога - нога» (6%).

Все петли, кроме последней, называются «большими», или «полными» петлями, ток захватывает область сердца и они наиболее опасны. В этих случаях через сердце протекает 8-12 процентов от полного значения тока. Петля «нога - нога» называется «малой», через сердце протекает всего 0.4 процента от полного тока. Эта петля возникает, когда человек оказывается в зоне растекания тока, попадая под шаговое напряжение.

Шаговым называется напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока в земле, при одновременном касании их ногами человека. При этом чем шире шаг, тем больший ток протекает через ноги.

Такой путь тока не несет прямой опасности жизни,  однако под его действием человек может упасть и путь протекания тока станет опасным для жизни.

Для защиты от шагового напряжения служат дополнительные средства защиты – диэлектрические боты, диэлектрические коврики. В случае, когда использование этих средств не представляется возможным, следует покидать зону растекания так, чтобы расстояние между стоящими на земле ногами было минимальным - короткими шажками. Безопасно также передвижение по сухой доске и прочим сухим, не проводящим ток предметам.

# Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 Вольт. Производство работ.

Электроустановками называются такие установки, в которых производится, преобразуется и потребляется электроэнергия. Электроустановки включают передвижные и стационарные источники электроэнергии, электрические сети, распределительные устройства и подключенные токоприемники.

Действующими электроустановками считаются установки, которые полностью или частично находятся под напряжением или на которые напряжение может быть подано в любой момент включением коммутационной аппаратуры.

По степени опасности поражения персонала электрическим током электроустановки подразделяются на электроустановки до 1000 Вольт и выше 1000 Вольт.

Отдать распоряжение на выполнение работ в действующих электроустановках до 1000 Вольт имеет право работник руководящего персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже 4-ой.

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

- со снятием напряжения;

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

К работам со снятием напряжения относятся работы, выполняемые в электроустановке (или части её), в которой с токоведущих частей снято напряжение.

К работам без снятия напряжения на токоведущих частях, и вблизи них относятся работы, производимые непосредственно на этих частях либо вблизи от них. В установках напряжением выше 1000 Вольт, а также на воздушных линиях до 1000 Вольт к этим же работам относятся такие, которые выполняются на расстояниях от токоведущих частей, менее допустимых. Такие работы должны выполнять не менее двух лиц: производитель работ с группой не ниже IV, остальные – ниже III.

## Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

При подготовке рабочего места для работ со снятием напряжения оперативным персоналом должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

- на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты («Не включать, работают люди», «Не включать, работа на линии») и, при необходимости, установлены заграждения;

- присоединены к «Земле» переносные заземления, проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых должно быть наложено заземление для защиты людей от поражения электрическим током;

- непосредственно после проверки отсутствия напряжения должно быть наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после наложения заземлений.

Технические мероприятия, указанные в пункте 2.1, могут выполняться допускающим с квалификационной группой не ниже 3.

Работы со снятием напряжений могут производиться либо с наложением заземлений, либо без наложения заземлений, но с принятием технических мер, предотвращающих ошибочную подачу напряжения на место работы.

### Производство отключений.

На месте работы должны быть отключены токоведущие части, на которых производится работа, а также и те, которые могут быть доступны прикосновению при выполнении работы.

Доступные прикосновению неизолированные токоведущие части можно не отключать, если они будут надежно ограждены изолирующими накладками из сухих изоляционных материалов.

Отключение должно производиться таким образом, чтобы выделенные для выполнения работы части электроустановки или электрооборудование были со всех сторон отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, коммутационными аппаратами или снятием предохранителей, а также отсоединением концов кабелей (проводов), по которым может быть подано напряжение к месту работы.

Отключение может быть выполнено:

- коммутационными аппаратами с ручным управлением, положение контактов которых видно с лицевой стороны или может быть установлено путем осмотра панелей с задней стороны, открытия щитков, снятия кожухов. Выполнять эти операции необходимо с соблюдением мер безопасности. Если имеется полная уверенность, что у коммутационных аппаратов с закрытыми контактами положение рукоятки или указателя соответствует положению контактов, то допускается не снимать кожухи для проверки отключения;

- контакторами или другими коммутационными аппаратами с автоматическим приводом и дистанционным управлением с доступными осмотру контактами после принятия мер, устраняющих возможность ошибочного включения (снятие предохранителей оперативного тока, отсоединение концов включающей катушки).

Порядок проверки отключенного состояния коммутационных аппаратов устанавливается лицом, выдающим наряд или отдающим распоряжение.

Для предотвращения подачи напряжения к месту работы вследствие трансформации следует отключить все связанные с подготавливаемым к ремонту электрооборудованием силовые, измерительные и различные специальные трансформаторы со стороны как высшего, так и низшего напряжения.

В случаях, когда работа выполняется без применения переносных заземлений, должны быть приняты дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы: механическое запирание приводов отключенных аппаратов, дополнительное снятие последовательно включенных с коммутационными аппаратами предохранителей, применение изолирующих накладок в рубильниках, автоматах и т. п. Эти технические меры должны быть указаны при выдаче задания на работы. При невозможности принятия указанных дополнительных мер должны быть отсоединены концы питающих или отходящих линий на щите, сборке или непосредственно на месте работы; при отсоединении кабеля с четвертой (нулевой) жилой эта жила должна отсоединяться от нулевой шины.

### Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы.

На рукоятках, ключах и кнопках управления всех коммутационных аппаратов, а также на контактных стойках (основаниях) предохранителей, с помощью которых может быть подано напряжение к месту работы, должны быть вывешены плакаты «Не включать – работают люди», «Не включать – работа на линии».

Соседние с рабочим местом неотключенные токоведущие части, доступные случайному прикосновению, должны быть на время работы ограждены.

Временными ограждениями могут служить сухие, хорошо укрепленные ширмы, накладки из дерева, миканита, гетинакса, текстолита, резины и т. п. На временных ограждениях должны быть вывешены плакаты "Стой – опасно для жизни".

Перед установкой ограждений с них должна быть тщательно стерта пыль.

Установку ограждений, накладываемых непосредственно на токоведущие части, следует производить с осторожностью, в диэлектрических перчатках и очках, в присутствии второго лица с IV квалификационной группой.

На всех подготовленных местах работы после наложения заземления вывешивается плакат «Работать здесь».

Во время работы персоналу бригады ЗАПРЕЩАЕТСЯ переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения и проникать на территорию огражденных участков.

### Проверка отсутствия напряжения.

Перед началом всех работ на электроустановках со снятием напряжения необходимо проверить отсутствие напряжения на участке работы. Проверка отсутствия напряжения проводится указателем напряжения с неоновой лампой (Рисунок 1).

Рисунок 1. Указатель напряжения с неоновой лампой.

Непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения необходимо убедиться в исправности применяемого указателя путем проверки его на токоведущих частях, расположенных поблизости и заведомо находящихся под напряжением.

ЗАПРЕЩЕНО использовать для проверки отсутствия напряжения указатели с низким входным сопротивлением (контрольные лампы, светодиодные указатели напряжения, звуковые «контрольки» и т.д.) так как они не индицируют наведенное напряжение, опасное для жизни человека.

Отсутствие напряжения должно быть проверено:

- между тремя парами фаз;

- между каждой фазой и PE-проводником («землей»);

- между нулевым рабочим (N) и нулевым защитным проводником (PE).

Стационарные приборы, сигнализирующие об отключенном состоянии установки, являются только вспомогательным средством, на основании показаний которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения.

### Наложение заземлений.

#### Места наложения заземления.

Заземления должны быть наложены на токоведущие части всех фаз отключенного для производства работы участка электроустановки со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и вследствие обратной трансформации.

Достаточным является наложение с каждой стороны одного заземления. Эти заземления могут быть отделены от токоведущих частей или оборудования, на которых производится работа, отключенными разъединителями, выключателями, автоматами или снятыми предохранителями.

Наложение заземлений непосредственно на токоведущие части, на которых производится работа, требуется тогда, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом) или на них может быть подано напряжение от постороннего источника опасной величины. Места наложения заземлений должны выбираться так, чтобы заземления были отделены видимым разрывом от находящихся под напряжением токоведущих частей. При пользовании переносными заземлениями места их установки должны находиться на таком расстоянии от токоведущих частей, оставшиеся под напряжением, чтобы наложение заземлений было безопасным.

При работе на сборных шинах на них должно быть наложено не менее одного заземления.

В закрытых распределительных устройствах переносные заземления должны накладываться на токоведущие части в установленных для этого местах. Эти места должны быть очищены от краски и окаймлены черными полосами.

Во всех электроустановках места присоединения переносных заземлений к заземляющей проводке должны быть очищены от краски и приспособлены для закрепления струбцины переносного заземления либо на этой проводке должны иметься зажимы (барашки).

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение заземления опасно или невозможно (например, в некоторых распределительных ячейках, КРУ отдельных типов и т. п.), при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности, исключающие случайную подачу напряжения к месту работы. К этим мерам относятся: запирание привода разъединителя на замок, ограждение ножей или верхних контактов указанных аппаратов резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного материала.

Наложение заземлений не требуется при работе на оборудовании, если от него со всех сторон отсоединены шины, провода и кабели, по которым может быть подано напряжение, если на него не может быть подано напряжение путем обратной трансформации или от постороннего источника, и при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. Концы отсоединенного кабеля при этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены.

#### Порядок наложения и снятия заземления.

Наложение заземления следует производить непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Наложение и снятие переносных заземлений, должны производиться двумя лицами.

Переносные заземления перед проверкой отсутствия напряжения должны быть присоединены к зажиму «Земля». Зажимы переносного заземления накладываются на заземляемые токоведущие части с помощью штанги из изоляционного материала с применением диэлектрических перчаток. Закрепление зажимов производится этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

Запрещается пользоваться для заземления какими-либо проводниками, не предназначенными для этой цели, а также производить присоединение заземлений путем их скрутки.

Переносные заземления должны быть выполнены из голых медных многожильных проводов и иметь сечение не менее 25 мм2.

Снятие заземления следует производить в обратном порядке с применением штанги и диэлектрических перчаток, то есть сначала снять его с токоведущих частей, а
затем отсоединить от заземляющих устройств.

Если характер работы в электрических цепях требует снятий заземления (например, при проверке трансформаторов, при испытании оборудования от постороннего источника тока, при проверке изоляции мегомметрами т. п.), допускается временное снятие заземлений, мешающих выполнению работы. При этом место работы должно быть подготовлено в полном соответствии вышеизложенными требованиями и лишь на время производства работы могут быть сняты те заземления, при наличии которых работа не может быть выполнена.

Включение и отключение заземляющих ножей, наложение и снятие переносных заземлений должны учитываться по оперативной схеме, в оперативном журнале и в наряде.

# Правила использования защитных средств, применяемых в электроустановках.

## Общие положения.

Защитными средствами называются приборы, аппараты, переносные и перевозимые приспособления и устройства, а также отдельные части устройств, приспособлений и аппаратов, служащие для защиты персонала, работающего на электроустановках, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги, продуктов ее горения и т. п.

К защитным средствам, применяемым в электроустановках, относятся:

- изолирующие оперативные штанги, изолирующие съемники для операций с предохранителями, указатели напряжения для определения наличия напряжения;

- изолирующие лестницы, изолирующие площадки, изолирующие тяги, захваты и инструмент с изолированными рукоятками;

- резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие подставки;

- переносные заземления;

- временные ограждения, предупредительные плакаты, изолирующие колпаки и накладки;

- защитные очки, брезентовые рукавицы, фильтрующие и изолирующие противогазы, предохранительные пояса, страхующие канаты.

Изолирующие защитные средства служат для изоляции человека от токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а также для изоляции человека от земли. Изолирующие защитные средства делятся:

- на основные защитные средства;

- на дополнительные защитные средства.

Основными называются такие защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и с помощью которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся напряжением.

Испытательное напряжение для основных защитных средств зависит от рабочего напряжения установки и должно быть не менее трехкратного значения линейного напряжения в электроустановках с изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через компенсирующий аппарат, и не менее трехкратного фазного напряжения в электроустановках с глухозаземленной нейтралью.

Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения током и являются лишь дополнительной мерой защиты к основным средствам. Они также служат для защиты от напряжения прикосновения, шагового напряжения и дополнительным защитным средством для защиты от воздействия электрической дуги и продуктов.

Дополнительные изолирующие защитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они должны применяться.

К основным изолирующим защитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 Вольт, относятся:

- диэлектрические перчатки;

- инструмент с изолированными рукоятками;

- указатели напряжения.

К дополнительным изолирующим защитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 Вольт, относятся:

- диэлектрические боты;

- диэлектрические резиновые коврики;

- изолирующие подставки.

Выбор тех или иных изолирующих защитных средств для применения при оперативных переключениях или ремонтных работах регламентируется правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и линий электропередачи и специальными инструкциями на выполнение отдельных работ.

Переносные ограждения, изолирующие накладки, изолирующие колпаки, временные переносные заземления и предупредительные плакаты предназначены для временного ограждения токоведущих частей, а также для предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами.

Вспомогательные защитные средства предназначены для индивидуальной защиты работающего от световых, тепловых и механических воздействий. К ним относятся защитные очки, противогазы, рукавицы и т.

п.

Тесты для подготовки и сдачи проверки по электробезопасности (II группа по электробезопасности до 1000 В)

|  | Тема 1. Правила устройства электроустановок 1. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения Неопасные, опасные и особо опасные помещения Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения |
| --- | --- |

Начало формы

2. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?

|  | Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли |
| --- | --- |
|  | Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов |
|  | Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры |
|  | Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой |
|  | Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью |

3. Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми?

|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 % |
| --- | --- |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 % |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 % |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % |

4 Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным?

|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 % |
| --- | --- |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 % |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 % |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % |

5 Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими?

|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 % |
| --- | --- |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 % |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 % |
|  | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 % |

6 Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?

|  | Буквой N и голубым цветом |
| --- | --- |
|  | Буквой N и белым цветом |
|  | Буквой Н и голубым цветом |
|  | Буквой Н и серым цветом |

Начало формы

7 Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью?

|  | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов |
| --- | --- |
|  | Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов |
|  | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов |

8 Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока?

|  | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом |
| --- | --- |
|  | Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом |
|  | Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом |
|  | Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом |

9 Как обозначаются шины при переменном однофазном токе?

|  | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом |
| --- | --- |
|  | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом |
|  | Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом |
|  | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом |

10 Как обозначаются шины при постоянном токе?

|  | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом |
| --- | --- |
|  | Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом |
|  | Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом |
|  | Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом |

Начало формы

11 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?

|  | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией |
| --- | --- |
|  | Подстанция, работающая на определенной территории |
|  | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией |
|  | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии |

Начало формы

12 Какой класс точности должен быть у измерительных приборов?

|  | Не хуже 1,0 |
| --- | --- |
|  | Не хуже 1,5 |
|  | Не хуже 2,5 |
|  | Не хуже 3,0 |

Начало формы

13 Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ?

|  | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении |
| --- | --- |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых защитных проводников |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены |

Начало формы

14 Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ?

|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении |
| --- | --- |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых защитных проводников |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены |
|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |

Начало формы

15 Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ?

|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении |
| --- | --- |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых защитных проводников |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены |
|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |

Начало формы

16 Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ?

|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении |
| --- | --- |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых защитных проводников |
|  | Система , в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания |
|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |

Начало формы

17 Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ?

|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении |
| --- | --- |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых защитных проводников |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены |
|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |

Начало формы

18 Что представляет собой система для электроустановок напряжением до 1 кВ?

|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении |
| --- | --- |
|  | Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены |
|  | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленнойнейтрали источника |

Начало формы

19 Что является определением понятия "Защита от прямого прикосновения"?

|  | Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции |
| --- | --- |
|  | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями |
|  | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением |

Начало формы

20 Что является определением понятия "Защита при косвенном прикосновении"?

|  | Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции |
| --- | --- |
|  | Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала |
|  | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением |

Начало формы

21 Что является определением понятия "Заземлитель"?

|  | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки |
| --- | --- |
|  | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду |
|  | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления |

Начало формы

22 Что является определением понятия "Искусственный заземлитель"?

|  | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления |
| --- | --- |
|  | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством |
|  | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления |

Начало формы

23 Что является определением понятия "Естественный заземлитель"?

|  | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду |
| --- | --- |
|  | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки |
|  | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземленияНачало формы Конец формы |

24 Что является определением понятия "Заземление"?

|  | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления |
| --- | --- |
|  | Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки |
|  | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством |

Начало формы

25 Что является определением понятия "Защитное заземление"?

|  | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности |
| --- | --- |
|  | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки |
|  | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством |

Начало формы

26 Что является определением понятия "Основная изоляция"?

|  | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током |
| --- | --- |
|  | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения |
|  | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении |

Начало формы

27 Что является определением понятия "Двойная изоляция"?

|  | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции |
| --- | --- |
|  | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении |
|  | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции |

Начало формы

28 Что является определением понятия "Усиленная изоляция"?

|  | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении |
| --- | --- |
|  | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции |
|  | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительнойизоляци |

Начало формы

29 Дайте правильное определение термину "Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)".

|  | Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока |
| --- | --- |
|  | Напряжение, более 60 В переменного и 220 В постоянного тока |
|  | Напряжение, не превышающее 70 В переменного и 140 В постоянного тока |

Начало формы

30 Что является определением понятия "Защитное электрическое разделение цепей"?

|  | Защитное разделение электрических цепей в электроустановке |
| --- | --- |
|  | Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана |
|  | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции |

Начало формы

31 Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током?

|  | Не являются |
| --- | --- |
|  | Являются |
|  | Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделияНачало формы |

32 Какую степень защиты должны иметь ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ?

|  | Должны иметь степень защиты не более IP 12 |
| --- | --- |
|  | Должны иметь степень защиты IP 37 |
|  | Должны иметь степень защиты IP 66 |
|  | Должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования |

Начало формы

33 Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству?

|  | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования |
| --- | --- |
|  | Вдоль площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования |
|  | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования |

34 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?

|  | Не более 2 Ом |
| --- | --- |
|  | Не более 4 Ом |
|  | Не более 6 Ом |
|  | Не более 8 Ом |

35 Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

|  | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы канализации |
|  | Трубопроводы центрального отопления |
|  | Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы |

Начало формы

36 Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?

|  | 2,5 мм2 |
| --- | --- |
|  | 6 мм2 |
|  | 7,5 мм2 |
|  | 10 мм2 |

37 Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

|  | Стальные трубы электропроводок |
| --- | --- |
|  | Свинцовые оболочки проводов и кабелей |
|  | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок |
|  | Трубы канализации и центрального отопления |

Начало формы

38 Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников?

|  | 2,5 мм2 |
| --- | --- |
|  | 4 мм2 |
|  | 8 мм2 |
|  | 14 мм2 |
|  | 16 мм2 |

Начало формы

39 Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов?

|  | 3 мм2 |
| --- | --- |
|  | 4 мм2 |
|  | 5 мм2 |
|  | 6 мм2 |

Начало формы

40 Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов?

|  | 15 мм2 |
| --- | --- |
|  | 24 мм2 |
|  | 35 мм2 |
|  | 50 мм2 |

Начало формы

41 Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?

|  | Только при помощи сварки |
| --- | --- |
|  | При помощи болтовых соединений или сварки |
|  | При помощи болтовых соединений или гибких проводников |

42 Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?

|  | Автоматическое отключение питания |
| --- | --- |
|  | Защитное электрическое разделение цепей |
|  | Сверхнизкое напряжение |
|  | Двойная изоляция |
|  | Любая из перечисленных мер защиты в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током |

Начало формы

43 Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах?

|  | Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов |
| --- | --- |
|  | Возможность замены проводов и кабелей |
|  | Защита от атмосферных осадков |

Начало формы

44 Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа п

|  | Требования охраны окружающей среды |
| --- | --- |
|  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |
|  | Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации |

Начало формы

45 Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки?

|  | Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов |
| --- | --- |
|  | Провода с маслостойкой изоляцией |
|  | Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи |

Начало формы

46 Какая охранная зона устанавливается при прохождении кабельных линий до 1 кВ в городах под тротуарами?

|  | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы |
| --- | --- |
|  | 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы |
|  | 1 м в сторону зданий сооружений и на 1,5 м в сторону проезжей части улицы |

Начало формы

47 Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛ?

|  | Промежуточные опоры |
| --- | --- |
|  | Анкерные опоры |
|  | Угловые опоры |
|  | Концевые опоры |

Начало формы

48 Какой из перечисленных типов опор устанавливается на прямых участках трассы ВЛ?

|  | Промежуточные опоры |
| --- | --- |
|  | Анкерные опоры |
|  | Угловые опоры |
|  | Концевые опоры |

Начало формы

49 Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ?

|  | Промежуточные опоры |
| --- | --- |
|  | Анкерные опоры |
|  | Угловые опоры |
|  | Концевые опоры |

Начало формы

50 Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок?

|  | Расстояние не менее 2,0 м |
| --- | --- |
|  | Расстояние не менее 1,0 м |
|  | Расстояние не менее 0,5 м |
|  | Расстояние не менее 0,35 м |

Начало формы

51 Какое наименьшее расстояние должно быть установлено от проводов ВЛ до уровня льда при пересечении ВЛ с несудоходными реками и каналами?

|  | Не менее 6,0 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 5,0 м |
|  | Не менее 4,5 м |
|  | Не менее 3,5 м |

Начало формы

52 Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи?

|  | Для электропередачи |
| --- | --- |
|  | Для передачи информации |
|  | Для повышения эффективности диспетчерского управления |

Начало формы

53 Допускается ли прохождение ВЛ по территории стадионов, учебных и детских учреждений?

|  | Не допускается |
| --- | --- |
|  | Допускается |
|  | Допускается при согласовании с Ростехнадзором |
|  | Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации |

Начало формы

54 Какой должна быть высота сплошного ограждения токоведущих частей в РУ, установленных в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала?

|  | Не менее 1,5 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 1,6 м |
|  | Не менее 1,9 м |
|  | Не менее 1,7 м |

Начало формы

55 Какое из перечисленных требований, предъявляемых к ограждениям в РУ, установленных в производственных помещениях, приведено неверно?

|  | Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента |
| --- | --- |
|  | Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ |
|  | Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X |
|  | Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,6 м |

Начало формы

56 К производствам какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (в соответствии с ПУЭ) относятся электромашинные помещения?

|  | Г |
| --- | --- |
|  | Б |
|  | А |
|  | В |
|  | Д |

Начало формы

57 Что должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы)?

|  | Ограждения от случайных прикосновений |
| --- | --- |
|  | Заземление |
|  | Принудительную вентиляцию |
|  | Наружный обдув |

Начало формы

58 Какими должны быть минимальные расстояния от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В?

|  | 4 м |
| --- | --- |
|  | 5 м |
|  | 7 м |
|  | 6 м |

Начало формы

59 В какой цвет рекомендуется окрашивать главные троллеи жесткого типа?

|  | В желтый |
| --- | --- |
|  | В зеленый |
|  | В красный |
|  | В синий |

Начало формы

60 Каким должно быть минимальное сечение медных жил проводов и кабелей вторичных цепей кранов всех типов?

|  | 0,5 мм2 |
| --- | --- |
|  | 1,0 мм2 |
|  | 1,5 мм2 |
|  | 2,5 мм2 |

Начало формы

61 Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых или алюмомедных жил проводов и кабелей вторичных цепей на кранах всех типов?

|  | 1,5 мм2 |
| --- | --- |
|  | 2,5 мм2 |
|  | 6 мм2 |
|  | 4 мм2 |

62 Каким способом должна выполняться прокладка проводов и кабелей на кранах, работающих  с жидким и горячим металлом?

|  | В пустотах строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | В пылеуплотненных каналах |
|  | На технологических эстакадах |
|  | В стальных трубах |

Начало формы

63 Каким должно быть напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях управления ими при всех режимах работы электрооборудования крана?

|  | Не ниже 95 % номинального |
| --- | --- |
|  | Не ниже 85 % номинального |
|  | Не ниже 65 % номинального |
|  | Не выше 105 % номинального |

Начало формы

64 В сетях какого напряжения для питания цепей управления и освещения допускается использование в качестве рабочего провода металлических конструкций крана?

|  | В сетях до 42 В |
| --- | --- |
|  | В сетях до 60 В |
|  | В сетях до 110 В |
|  | В сетях 220 В |

Начало формы

65 Какое минимальное количество проводников необходимо для заземления корпуса кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола?

|  | Один |
| --- | --- |
|  | Два |
|  | Три |
|  | Четыре |

Начало формы

66 Светильники с какими лампами, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется применять для аварийного освещения?

|  | С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ |
| --- | --- |
|  | С лампами накаливания или люминесцентными лампами |
|  | Только с люминесцентными лампами |
|  | Только с ртутно-вольфрамовыми лампами |

Начало формы

67 Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?

|  | Напряжение не выше 50 В |
| --- | --- |
|  | Напряжение не выше 110 В |
|  | Напряжение не выше 220 В |
|  | Напряжение не выше 127 В |

Начало формы

68 На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?

|  | Дежурное освещение и эвакуационное освещение |
| --- | --- |
|  | Общее освещение и сигнальное освещение |
|  | Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
|  | Рабочее освещение и комбинированное освещениеНачало формы Конец формы |

69 Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?

|  | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения |
| --- | --- |
|  | Для освещения территории в нерабочее время |
|  | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом |
|  | Для обеспечения освещения вне производственных помещений |

Начало формы

70 Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?

|  | Автоматический выключатель и предохранители |
| --- | --- |
|  | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями |
|  | Измерительный прибор |

Начало формы

71 Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока?

|  | Медным бронированным кабелем |
| --- | --- |
|  | Жестким кабелем с алюминиевыми или медными жилами |
|  | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы |

Начало формы

72 Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат?

|  | Не больше 15 м |
| --- | --- |
|  | Не больше 30 м |
|  | Не больше 10 м |

Начало формы

73 Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока?

|  | Одним комплектом |
| --- | --- |
|  | Двумя комплектами |
|  | Тремя комплектами |

Начало формы

74 При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой,  обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)?

|  | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока |
| --- | --- |
|  | Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока |
|  | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока |

Начало формы

75 Что должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление согласно главе 7.6 ПУЭ, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности?

|  | Заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока |
| --- | --- |
|  | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции |
|  | Заземление вывода вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемого проводником (обратным проводом) с изделием |

Начало формы

76 На какое время допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах?

|  | Постоянно, по согласованию с Ростехнадзором |
| --- | --- |
|  | Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации |

Начало формы

77 Какое расстояние должно быть отодно- и многопостовых источников сварочного тока до стены?

|  | Не менее 0,3 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 0,4 м |
|  | Не менее 0,5 м |

Начало формы

78 Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов?

|  | Не менее 0,5 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 0,8 м |
|  | Не менее 1,0 мНачало формы Конец формы |

79 Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки)?

|  | Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке |
| --- | --- |
|  | Гибкого провода с медными жилами |
|  | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение |

Конец формы

Начало формы

80 Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки)?

|  | Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке |
| --- | --- |
|  | Гибкого провода с медными жилами |
|  | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение |

Начало формы

81 Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов?

|  | Алюминиевые провода, помещенные в изоляцию из поливинилхлоридных материалов |
| --- | --- |
|  | Алюминиевые провода, сечением не менее 16 мм2 |
|  | Провода с медными жилами |

Начало формы

82 Что не допускается применять в качестве обратного провода,  соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки)?

|  | Гибкие и жесткие провода |
| --- | --- |
|  | Стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения |
|  | Сварочные плиты, стеллажи и свариваемые конструкции |
|  | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземленияНачало формы Конец формы |

83 С помощью чего допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов)?

|  | С помощью болтов |
| --- | --- |
|  | С помощью скользящего контакта соответствующей конструкции |
|  | С помощью струбцин |
|  | С помощью зажимов |
|  | С помощью сварки |

Начало формы

84 Какая предельная величина напряжения холостого хода установлена для аппаратов ручной и полуавтоматической дуговой сварки?

|  | Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 80 В |
| --- | --- |
|  | Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 120 В |
|  | Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 140 В |

Начало формы

85 На какую величину импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода сварочного трансформатора (действующее значение)?

|  | Более чем на 1 В |
| --- | --- |
|  | Более чем на 1,5 В |
|  | Более чем на 2 В |

86 Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки?

|  | Не выше 180 В |
| --- | --- |
|  | Не выше 300 В |
|  | Не выше 500 В |

Начало формы

87 Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления?

|  | Не выше 300 В |
| --- | --- |
|  | Не выше 660 В |
|  | Не выше 500 В |

Начало формы

88 Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети?

|  | Не выше 50 В |
| --- | --- |
|  | Не выше 60 В |
|  | Не выше 70 В |

Начало формы

89 При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора) к ней, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения?

|  | Не более 380 В |
| --- | --- |
|  | Не более 220 В |
|  | Не более 660 В |
|  | Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |

Начало формы

1 Какая электроустановка считается действующей?

|  | Исправная электроустановка |
| --- | --- |
|  | Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов |
|  | Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации |
|  | Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В |

Начало формы

2 Что является определением понятия "Эксплуатация"?

|  | Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество |
| --- | --- |
|  | Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций |
|  | Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации |

Начало формы

3 Что является определением понятия "Инструктаж целевой"?

|  | Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя |
| --- | --- |
|  | Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей |
|  | Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности |

Начало формы

4 На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?

|  | На административно-технический, оперативный и ремонтный |
| --- | --- |
|  | На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный |
|  | На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный |
|  | На административный, ремонтный и оперативный |

Начало формы

5 Какой персонал относится к электротехнологическому?

|  | Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок |
| --- | --- |
|  | Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования |
|  | Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники |
|  | Персонал, который не попадает под определение электротехнического |

Начало формы

6 В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?

|  | От 1 до 5 смен |
| --- | --- |
|  | От 2 до 4 смен |
|  | От 2 до 10 смен |
|  | От 2 до 14 смен |

Начало формы

7 Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

|  | Не реже одного раза в год |
| --- | --- |
|  | Не реже одного раза в два года |
|  | Не реже одного раза в три года |
|  | Не реже одного раза в пять лет |

Начало формы

8 В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

|  | Не позднее 1 недели со дня последней проверки |
| --- | --- |
|  | Не позднее 2 недель со дня последней проверки |
|  | Не позднее 3 недель со дня последней проверки |
|  | Не позднее 1 месяца со дня последней проверки |

Начало формы

9 Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?

|  | Первичная |
| --- | --- |
|  | Повторная |
|  | Очередная |
|  | Внеочередная |

Начало формы

10 Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

|  | При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил |
| --- | --- |
|  | По требованию органов государственного надзора и контроля |
|  | При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки |
|  | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев |
|  | В любом из перечисленных случаев |

Начало формы

11 Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?

|  | Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы |
| --- | --- |
|  | Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы |
|  | Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы |
|  | Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний |

Начало формы

12 Кто должен выполнять уборку помещений РУ и очистку электрооборудования?

|  | Обученный персонал с соблюдением правил безопасности |
| --- | --- |
|  | Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку |
|  | Ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV |

Начало формы

13 На какой глубине в местах нахождения кабелей запрещается рыть траншеи землеройными машинами?

|  | На глубине 1,0 м и более |
| --- | --- |
|  | На глубине 0,5 м и более |
|  | На глубине 0,4 м и более |
|  | На любой глубине раскопки ведутся только с помощью лопат |

Начало формы

14 В каком случае нарушены требования Правил при зимней раскопке мест прохождения кабелей?

|  | Раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должны выполняться с отогревом грунта |
| --- | --- |
|  | От поверхности отогреваемого слоя до кабелей должен сохраняться слой грунта толщиной не менее 0,15 м |
|  | Оттаявший грунт следует убирать с применением ломов |

Начало формы

15 На каком расстоянии от кабелей разрешается применять ударные механизмы?

|  | Не менее 1 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 3 м |
|  | Не менее 5 м |

Начало формы

16 Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов?

|  | Водопроводная |
| --- | --- |
|  | Котловая |
|  | Дистиллированная |
|  | Дождевая |

Начало формы

17 Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

|  | Исполнением |
| --- | --- |
|  | Знаками или окраской |
|  | Принципиальных отличий нет |

Начало формы

18 Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

|  | Не выше 12 В |
| --- | --- |
|  | Не выше 42 В |
|  | Не выше 50 В |
|  | Не выше 127 В |

Начало формы

19 Какие дополительные средства защиты при выполнении сварочных работ в помещениях с повышенной опасностью использовать запрещено?

|  | Защитные каски |
| --- | --- |
|  | Диэлектрические перчатки |
|  | Диэлектрические галоши |
|  | Металлические щитки |

Начало формы

20 Кто имеет право проводить электросварочные работы?

|  | Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности труда |
| --- | --- |
|  | Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по промышленной безопасности |
|  | Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения |

Начало формы

21 Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

|  | Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III |
| --- | --- |
|  | Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II |
|  | Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV |
|  | Сами сварщики |

Начало формы

22 Кто имеет право выполнять сварочные работы в замкнутых или труднодоступных местах?

|  | Два сварщика: один работает, второй страхует |
| --- | --- |
|  | Сварщик под контролем двух наблюдающих, один из которых имеет не ниже III группы по электробезопасности |
|  | Сварщик, имеющий не ниже IV группы по электробезопасности |
|  | Такие работы правилами запрещаются |

Начало формы

23 Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции электросварочных установок?

|  | Только после длительного перерыва в их работе, согласно инструкции завода-изготовителя |
| --- | --- |
|  | Только при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 месяцев |
|  | Согласно годового графика технического обслуживания и ремонта |
|  | После длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 месяцев |

Начало формы

24 Какое электрооборудование допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах?

|  | Электрооборудование общего назначения |
| --- | --- |
|  | Электрооборудование во взрывозащищенном исполнении |
|  | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты |

Начало формы

25 Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками?

|  | Прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда |
| --- | --- |
|  | Прошедший все виды инструктажа |
|  | Прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую группу по электробезопасности |
|  | Прошедший обучение по пожарной и электробезопасности |
| Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы Начало формы 2 Какие требования к работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда указаны неверно? Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны проходить только предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок Начало формы 3 Что должен предпринять работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты? Сообщить о неисправности начальнику цеха Сообщить о неисправности непосредственному руководителю Сообщить дежурному диспетчеру Начало формы 4 Кто относится к оперативному персоналу? Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Начало формы 5 При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В? В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V Начало формы 6 В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на ВЛ? Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение Только для определения визуального расстояния до опоры ВЛ Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение Начало формы 7 Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал Разрешение дает административно-технический персонал Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленноНачало формы Конец формы 8 Кто относится к оперативному персоналу? Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Начало формы 9 Кто относится к административно-техническому персоналу? Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Начало формы 10 Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках? По наряду-допуску По распоряжению На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Самовольно Начало формы 11 Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается Начало формы 12 Что включает в себя понятие "Наряд-допуск"? Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение Начало формы 13 Какое из перечисленных требований соответствует Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? Допускается работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого для данного вида установки При работе около неогражденных токоведущих частей, в случае необходимости, допускается располагаться таким образом, чтобы неогражденные токоведущие части находились сзади работника или по обеим сторонам от него В случае необходимости допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, должны пользоваться защитными касками Начало формы 14 Кто имеет право по распоряжению единолично проводить уборку помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены? Работник, имеющий II группу по электробезопасности Работник, имеющий III группу по электробезопасности Работник, имеющий I группу по электробезопасности Работник организации, отвечающий за уборку данного помещения Начало формы 15 Кто относится к ремонтному персоналу? Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Начало формы 16 Какие из перечисленных работ могут выполняться на ВЛ по распоряжению одним работником, имеющим II группу по электробезопасности? Только осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях Только восстановление постоянных обозначений на опоре Только замер габаритов угломерными приборами Все перечисленные работы Начало формы 17 Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду или распоряжению? Допускающий должен проверить подготовку рабочего места Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде или распоряжении по именным удостоверениям Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям Все перечисленное Начало формы 18 Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? Первичный на рабочем месте Вводный Целевой Повторный Начало формы 19 Что должно предшествовать началу работ по наряду или по распоряжению? Первичный инструктаж на рабочем месте Вводный инструктаж Целевой инструктаж Повторный инструктаж Начало формы 20 Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады? Ответственный руководитель работ Работник, отдающий распоряжение Допускающий и производитель работ Все перечисленные лица Начало формы 21 Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений? Ответственный руководитель работ Производитель работ Допускающий Все перечисленные Начало формы 22 Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд? Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему) Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады Начало формы 23 Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение? Допускающему и членам бригады (исполнителям) Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ Ответственному руководителю и производителю работ Производителю работ (наблюдающему) и допускающему 24 При каком условии возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе (после временного ухода из РУ)? Убедившись лично в наличии плакатов и ограждений на месте производства работ Убедившись лично в отсутствии напряжения на рабочем месте После проверки оперативной схемы допускающим Только с разрешения производителя работ (наблюдающего) Начало формы 25 Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих? Члены бригады должны быть удалены с рабочего места, а производитель должен ожидать указаний диспетчера Члены бригады должны быть удалены с рабочего места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть изъят наряд Члены бригады должны сообщить об этом непосредственному руководителю, а производитель работ должен оставаться на рабочем месте Начало формы 26 Какие требования по переводу бригады на другое рабочее место не соответствуют Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? При выполнении работ без отключения оборудования оформлению в наряде подлежит только перевод бригады из одного РУ в другое Перевод, осуществляемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод на другое рабочее место осуществляет производитель работ (наблюдающий) с оформлением в наряде Начало формы 27 В каком случае нарушены требования по охране труда при оформлении перерывов в работе и повторных допусках в электроустановки? При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. Наряд остается у производителя работ (наблюдающего) Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ (наблюдающего) В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, производителю работ (наблюдающему) разрешается по окончании рабочего дня оставлять наряд у себя При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места, а плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления сняты Начало формы 28 Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? "Не включать! Работают люди" "Не открывать! Работают люди" "Работа под напряжением! Повторно не включать!" 29 Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? "Не включать. Работают люди" "Стой! Напряжение" "Работать здесь" Начало формы 30 При соблюдении каких условий могут выполняться работы с открытым огнем в помещении электролизной установки? Только после отключения установки Только после проведения анализа воздуха на отсутствие водорода Только при обеспечении непрерывной вентиляции Только при соблюдении всех перечисленных условий Начало формы 31 Чем можно проводить отогрев замерзших трубопроводов и задвижек? Открытым огнем или паром Паром или горячей водой Током или открытым огнем Горячей водой или током Начало формы 32 Какие светильники должны применяться для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра и ремонта? Стационарные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными металлическими сетками Переносные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными металлическими сетками Во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, устанавливаемые на несгораемый материал с матовым отражением света 33 Что не допускается хранить в помещении электролизной установки? Средства защиты глаз, рук и ног от химических факторов Огнетушитель и кошму Растворы щелочи и запас дисциллированной воды Легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества Начало формы Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового 34 34 типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? Только после отключения коммутационных аппаратов до 1000 В Только после отключения линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения заземления Только после отключения линий напряжения 380/220 В и наложения заземления Только после проведения всех перечисленных мероприятий 35 Что необходимо выполнить перед началом работ, связанных с разъединением трубопровода (замена задвижки, участка трубы)? Установить переносное заземление (при наличии байпаса) Укрыть место работы специальным тентом Никаких дополнительных мероприятий проводить не требуется Выполнить с помощью электросварки надежное электрическое соединение разъединяемых частей трубопровода 36 В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха (участка) Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла Если с котла снято напряжение Начало формы 37 На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ? Прикоторой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см Грунт должен удаляться вручную лопатами Прикоторой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см Прикоторой до кабеля остается слой грунта не менее 40 см Начало формы 38 На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла при отогреве кабеля в зимнее время при производстве ремонтных работ? Не ближе, чем на 15 см Не ближе, чем на 20 см Не ближе, чем на 25 см Не ближе, чем на 30 см Начало формы 39 Как должны проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м? По технологическим картам По специальным инструкциям По действующим СНиП По плану производства работ Начало формы 40 На какую глубину допускается рыть роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах траншеи с вертикальными стенами без установки креплений? Не более трех метров Не более четырех метров Не более пяти метров Начало формы 41 Каким образом должна проверяться прочность опор ВЛ? Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м Динамометром Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 1,0 м Усилием работника на устойчивость опоры Начало формы 42 Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности Начало формы 43 Допускается ли работа на ВЛ напряжением до 1000 В без снятия напряжения? Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-изоляция-человек-земля и основным защитным средством являются диэлектрические перчатки и изолированный инструмент Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-изоляция-человек-земля и основным защитным средством являются изолирующие штанги Допускается, если безопасность работника обеспечивается по схеме: провод под напряжением-человек-изоляция-земля и его изоляция от земли обеспечивается специальными устройствами соответствующего напряжения Начало формы 44 На какое расстояние запрещается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу? Менее 1,0 м Менее 1,5 м Менее 2,0 м Менее 2,5 м Начало формы 45 В каком случае не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся под напряжением? Только при тумане, дожде, снегопаде Только в темное время суток Только при ветре, затрудняющем работы на опорах Во всех перечисленных случаях Начало формы 46 Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2 , а сама вышка заземлена Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм2 , а сама вышка заземлена Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм2, а сама вышка заземлена Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм2, а сама вышка заземлена 47 Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев? Только по распоряжению Только по плану производства работ Только по наряду-допуску По наряду или распоряжению 48 Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев? Обозначить зону отхода стрелочными указателями Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5-6 метров с помощью снегохода Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению Начало формы 49 На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода ВЛ? Менее 8 м Менее 6 м Менее 5 м Менее 4 м Начало формы 50 Кто может выполнять обход ВЛ в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды? Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II Два работника с группой III, один из которых назначается старшим Один работник с группой III Два работника с группой II, один из которых назначается старшим Начало формы 51 Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю? Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ Все перечисленные Начало формы 52 Каковы требования Правил при выполнении на ВЛ, находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? Допускается выполнять с применением изолирующих штанг Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот Работы выполнять не допускается Начало формы 53 В каких случаях членам бригады разрешается работать во вторичных цепях и устройствах релейной защиты и автоматики отдельно от производителя работ и других членов бригады? Если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют Если токоведущие части напряжением выше 1000 Вв РУ полностью ограждены Если токоведущие части напряжением выше 1000 Вв РУ расположены на высоте, не требующей ограждения Во всех перечисленных случаях Начало формы 54 Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью? IV группу III группу II группу Начало формы 55 Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий Делятся на 3 класса - первый, второй и третий Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй Начало формы 56 Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода? Класса 0 Класса I Класса II Класса III Начало формы 57 Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? Выполнять тестирование устройства защитного отключения Проверять комплектность и надежность крепления деталей Проверять исправность цепи заземления у машин I класса Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт 58 Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ? Группу I Группу II Группу III Группу IV Начало формы 59 Какие требования безопасности при производстве работ кранами указаны неверно? Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается При работах на угловых опорах не допускается устанавливать телескопическую вышку внутри угла, образованного проводами Начало формы 60 Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением Начало формы 61 Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? Не менее 1,5 метра Не менее 1,2 метра Не менее 1,0 метра Не менее 0,9 метра Начало формы 62 Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? Не менее 2,0 метра Не менее 1,5 метра Не менее 1,2 метра Не менее 1,0 метра Начало формы 63 Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? Удостоверение установленной формы Протокол проверки знаний Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний Начало формы 64 В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? По истечении срока действия группы по электробезопасности В случае утери удостоверения При повышении группы по электробезопасности В случае изменения должности Начало формы 65 Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады? Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей Запись в таблице регистрации целевого инструктажа Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Начало формы 1 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Изолирующие клещи Диэлектрические галоши Диэлектрические ковры и изолирующие подставки Изолирующие колпаки, покрытия и накладки Начало формы 2 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Указатели напряжения Диэлектрические галоши Диэлектрические ковры и изолирующие подставки Изолирующие колпаки, покрытия и накладки Начало формы 3 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Электроизмерительные клещи Диэлектрические галоши Диэлектрические ковры и изолирующие подставки Изолирующие колпаки, покрытия и накладки Начало формы 4 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Диэлектрические перчатки Диэлектрические галоши Диэлектрические ковры и изолирующие подставки Изолирующие колпаки, покрытия и накладки Начало формы 5 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Ручной изолирующий инструмент Диэлектрические галоши Диэлектрические ковры и изолирующие подставки Изолирующие колпаки, покрытия и накладки Начало формы 6 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Диэлектрические галоши Изолирующие штанги всех видов Изолирующие клещи Указатели напряжения Начало формы 7 Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Изолирующие колпаки, покрытия и накладки Изолирующие штанги всех видов Изолирующие клещи Указатели напряжения 8 Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? Допускается Не допускается Допускается, при отсутствии внешних повреждений Допускается, с разрешения непосредственного руководителя 9 Каким образом не допускается хранение средств защиты из резины и полимерных материалов? На стеллажах, полках Отдельно от инструмента и других средств защиты В защищенном от солнечных лучей и теплоизлучения от нагревательных приборов месте Хранение внавал в мешках, ящиках Начало формы 10 Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала Диэлектрические перчатки, галоши, боты Изолирующие накладки и колпаки Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые 11 Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? По протоколам эксплуатационных испытаний По штампу или маркировке на средстве защиты По записи в Журнале испытаний средств защиты По внешнему виду средств защиты Начало формы 12 Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской Средство защиты должно быть механически повреждено Начало формы 13 Какой должна быть длина диэлектрических перчаток? Не менее 350 мм Длина бесшовных перчаток - 300 - 310 мм Длина перчаток со швом - 310- 320 мм Длина двупалых перчаток - 320-340 мм 14 Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов? Путем скручивания их в сторону пальцев Путем растяжки и визуального осмотра Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Путем проведения электрических испытаний 15 Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? Высотой Рифленой подошвой Подкладкой Цветом 16 Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные, шириной до 1 м Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные, длиной до 3 м Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные с минимальными размерами 500 на 500 мм Особых требований не предусмотрено 17 С какой периодичностью должны проводиться испытания диэлектрических ковров? Не реже одного раза в 6 месяцев Не реже одного раза в 12 месяцев Испытания проводятся в зависимости от группы исполнения: протягиванием ковров между электродами или погружением образцов ковров в ванну с водой В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев, а также непосредственно перед применением Начало формы 18 В течение какого времени перед применением должны быть выдержаны в тепле в упакованном виде диэлектрические ковры после хранения на складе при отрицательной температуре? В течение не менее 24 часов В течение 16 часов В течение 8 часов В течение 3 часов Начало формы 19 Какие размеры должен иметь щит для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением? Высота - не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм Высота - 1,60-1,65 м, при увеличении расстояния на 0,5 м. между щитом и токоведущей частью, находящейся под напряжением, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм Высота - 1,55-1,60 м, при увеличении расстояния на 1 м. между щитом и токоведущей частью, находящейся под напряжением, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм Высота - 1,50-1,55 м, при увеличении расстояния на 1,5 м. между щитом и токоведущей частью, находящейся под напряжением, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм Начало формы 20 Какие плакаты электробезопасности должны быть жестко укреплены на щитах для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением? Предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" Запрещающие плакаты "НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ" Указательные плакаты "ЗАЗЕМЛЕНО" Предписывающие плакаты "ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ" Начало формы 21 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих накладок? Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Один раз в 36 месяцев Начало формы 22 На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция стержней отверток? Не более 10 мм 15-20 мм 20-25 мм Начало формы 23 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующего инструмента с однослойной изоляцией? Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Один раз в 36 месяцев Начало формы 24 Какого цвета должны быть защитные каски, предназначенные для руководящего состава, начальников цехов, участков, работников службы охраны труда, государственных инспекторов органов надзора и контроля? Белого Красного Оранжевого Синего 25 Для чего предназначены защитные каски? Для защиты головы работающего от механических повреждений Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Для защиты от всего перечисленного Начало формы 26 Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах? Изолирующие противогазы Фильтрующие противогазы Противоаэрозольные респираторы Начало формы 27 С какой периодичностью должны проверяться противогазы на пригодность к использованию (отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность шлангов и воздуходувки)? Не реже одного раза в 3 месяца Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Начало формы 28 С какой периодичностью должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой предохранительные пояса и страховочные канаты в процессе эксплуатации? Один раз в 3 месяца Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца 29 Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках? Не менее пяти лет Два года со дня изготовления При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения - не менее трех лет Указывается в технической документации на конкретный тип каски Начало формы 30 С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические испытания жестких изолирующих лестниц? Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Один раз в 36 месяцев Начало формы 31 С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические испытания предохранительных поясов и страховочных канатов? Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Один раз в 36 месяцев Начало формы 32 С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические испытания приставных изолирующих лестниц и стремянок? Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Один раз в 36 месяцев Начало формы 33 С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток диэлектрических? Один раз в 6 месяцев Один раз в 12 месяцев Один раз в 24 месяца Один раз в 36 месяцев Начало формы 34 Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? Не включать! Работают люди Стой! Напряжение Не влезай! Убьет Осторожно! Электрическое напряжение 35 Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? Не включать! Работают люди Работа под напряжением. Повторно не включать Заземлено Осторожно! Электрическое напряжение 36 Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? Не включать! Работают люди Работа под напряжением. Повторно не включать Заземлено Осторожно! Электрическое напряжение Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 1 Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)? Приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия Вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности Приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося Покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей 2 Как следует приближаться к пострадавшему, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода? Широкими шагами Обычным шагом Только в диэлектрических ботах или "гусиным шагом" - без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами Приближаться к пострадавшему нельзя до снятия напряжения Начало формы 3 Что необходимо сделать в первую очередь, если в бытовом вагончике с печным отоплением у пострадавшего в бессознательном состоянии отмечается неестественно розовый цвет кожи? Приступить к реанимации Разбить окно или вынести пострадавшего из бытовки Дать подышать чистым кислородом Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом Конец формы 4 Что из перечисленного не допускается делать при оказании помощи в загазованном помещении? Только пользоваться спичками и открытым огнем для освещения места происшествия Только включать электрооборудование Только использовать металлический инструмент для демонтажа металлоконструкций Все перечисленное 5 В какой последовательности следует действовать, если лежащий на землене подает признаков жизни (не шевелится, не кричит)? Немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего и, при необходимости, транспортировать его в медицинское учреждение Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом, попросить очевидцев вызвать скорую помощь и перенести пострадавшего в помещение Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников Попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести защитную маску для искусственного дыхания и холод, а тем временем немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего 6 Что необходимо сделать, если рукав или брюки пострадавшего пропитаны кровью, или возле его конечности растекается лужа крови? Немедленно транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников Попросить очевидцев вызвать скорую помощь и принести жгут, бинты, холод, а тем временем без промедления пережать рукой плечевую или бедренную артерию выше раны Вызвать скорую помощь и успокаивать пострадавшего до ее приезда 7 В каких случаях из перечисленных накладывают кровоостанавливающий жгут? Носовое кровотечение Большая кровопотеря (лужа крови диаметром более метра), независимо от типа кровотечения (венозное или артериальное) Венозное кровотечение Ампутация пальцев кисти или стопы 8 Что необходимо сделать, если пострадавший после падения с высоты лежит в позе "лягушки"? Переложить пострадавшего на скамейку, приложить к животу холод и вызвать скорую помощь Приближаясь к пострадавшему, попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести холод и таблетки анальгина, а тем временем немедленно подложить под колени валик, приложить холод к животу и предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергии) Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников Немедленно транспортировать на любом попутном транспорте в медицинскоеучрежде 9 Что необходимо сделать, если нога пострадавшего в ДТП находится в неестественном положении, и есть возможность вызвать скорую помощь? Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и придать конечности естественное положение, приложить холод Попросить очевидцев, вызвать скорую помощь, принести холод, дать анальгин (при условии отсутствия аллергии), уложить конечность в щадящем положении, причиняющем наименьшую боль и приложить холод к месту повреждения Без промедления зафиксировать конечность в естественном положении с помощью транспортных шин или подручных средств, предложить анальгин (при условии отсутствия аллергии) и транспортировать в лечебное учреждение на попутном транспорте Вызвать скорую помощь, придать конечности естественное положение, успокоить пострадавшего и предложить теплое питье 10 Что необходимо предпринять в случае травматической ампутации кисти у пострадавшего? Вызвать скорую помощь, наложить стерильную повязку, приложить к месту травмы холод, предложить анальгин (при условии отсутствия аллергии) и зафиксировать культю с помощью косынки или повязки Наложить кровоостанавливающий жгут на 3-4 см выше края культи и стерильную повязку, приложить к месту травмы холод, предложить анальгин (при условии отсутствия аллергии) и зафиксировать культю с помощью косынки или повязки, вызвать скорую помощь Прикрыть культю чистой тканью, успокоить пострадавшего и вызвать скорую помощь Прикрыть культю чистой тканью и немедленно транспортировать в медицинское учреждение 11 Что необходимо предпринять при обнаружении пострадавшего с признаками биологической смерти? Вызвать полицию и скорую помощь, не перемещать тело, накрыть его тканью, в показаниях отметить, что изначально у пострадавшего имелись признаки биологической смерти Приступить к реанимации, так как заключение о наступлении смерти имеет право выдать только врач Переместить тело в удобное для осмотра место, вызвать полицию и скорую помощь Вызвать полицию и скорую помощь, собрать все вещественные доказательства в одно место 12 В каком случае из перечисленных очевидец происшествия имеет право не приступать к оказанию первой помощи неподвижно лежащему или сидящему пострадавшему? При отсутствии у пострадавшего сознания В случаях обнаружения признаков перелома ребер В случаях обнаружения признаков клинической смерти В случаях обнаружения признаков биологической смерти 13 Что необходимо предпринять, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? Повернуть пострадавшего на живот Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь 14 В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего, лежащего на спине, нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? Придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь Вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников Повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить холод к голове Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь 14 Какие действия из перечисленных нет необходимости выполнять перед проведением реанимации? Освобождать грудную клетку от тонкой футболки или любого нательного белья из тонкой ткани Расстегивать одежду для освобождения грудной клетки Сдвигать свитер или водолазку к шее пострадавшего Освобождать женскую грудь от бюстгальтера 16 Какие действия из перечисленных являются неправильными при нанесении удара по грудине? Только нанесение удара в область мечевидного отростка Только нанесение удара при наличии пульса на сонной артерии Только нанесение удара двумя, сжатыми в замок, кистями рук Все перечисленные действия являются неправильными 17 Какое соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции является оптимальным при проведении непрямого массажа сердца? 30:2 5:1 15:2 4:1 18 Какие действия из перечисленных являются неправильными при проведении непрямого массажа сердца? Давление на грудную клетку с частотой не менее 60 раз в минуту с учетом упругости грудной клетки Проведение непрямого массажа сердца прямыми руками Давление на грудную клетку с частотой ритма более 100 раз в минуту без учета упругости грудной клетки пострадавшего 19 Что необходимо предпринять, если при проведении непрямого массажа сердца появился хруст в области ребер? Больше не прикасаться к пострадавшему и ждать прибытия медицинских работников Уменьшить ритм надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с той же глубиной надавливаний Уменьшить частоту надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с той же глубиной надавливаний Прекратить непрямой массаж сердца и ограничиться искусственной вентиляцией легких 20 Что из перечисленного недопустимо делать при проведении вдоха способом "изо рта в рот"? Запрокидывать голову пострадавшего и удерживать ее до окончания проведения вдоха Проводить вдох в момент нажатия на грудину пострадавшего При вдохе зажимать нос пострадавшего Очень плотно прижиматься к губам пострадавшего или прижимать защитную маску к лицу пострадавшего 21 Что необходимо предпринять в случае, если вторая попытка вдоха искусственной вентиляции легких оказалась неудачной? Очистить ротовую полость, не меняя положение пострадавшего, и сделать повторный вдох Повернуть пострадавшего на бок и попытаться сделать ему вдох в этом положении Продолжать попытки сделать вдох, усиливая объем и силу вдоха Сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость, вернуть в положение на спине и повторить вдох 22 Как обезопасить себя при проведении искусственной вентиляции легких пострадавшему с подозрением на отравление ядовитыми газами? Проводить искусственную вентиляцию легких через носовой платок, марлевую маску Проводить надавливания на грудную клетку не менее 5 минут для выхода ядовитых газов из легких и затем начать ИВЛ способом "изо рта в рот" Проводить искусственную вентиляцию легких, используя любые защитные средства из аптечки первой помощи Использовать защитную маску с валиком герметичности и обратным клапаном, а в случае ее отсутствия проводить только непрямой массаж сердца 23 В каких условиях нельзя использовать автоматический наружный дефибриллятор? В луже или под дождем На металлической поверхности На бетоне или асфальте Во всех перечисленных случаях 24 Что необходимо сделать, если разряд дефибриллятора не привел к восстановлению сердечной деятельности? Продолжать реанимацию в течение 10-15 минут и только затем провести повторную дефибрилляцию Продолжить реанимацию в течение 2-3 минут, и только затем провести повторную дефибрилляцию Немедленно провести повторную дефибрилляцию Прекратить реанимацию в связи с невозможностью спасения пострадавшего 25 Что необходимо сделать при подозрении на внутреннее кровотечение (частые обмороки у пострадавшего)? Предложить пострадавшему обильное питье Использовать грелки для уменьшения боли Предложить пострадавшему обезболивающие Обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами, приложить холод к животу 26 Что лучше всего предложить выпить пострадавшему в случае голодного обморока? Газированные напитки Крепкий сладкий чай Молоко или йогурт Пиво или сок 27 В какой последовательности следует действовать, если пострадавший находится без сознания более 4-х минут, но у него есть пульс на сонной артерии? Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить к голове холод Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, обеспечить удобное положение, подложив под голову сверток из одежды, вызвать скорую помощь Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и срочно доставить пострадавшего в стационар на любом попутном автотранспорте Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников 28 Что категорически запрещается делать, если у пострадавшего ранение мягких тканей головы в височной области? Прижимать к ране сложенную чистую ткань или бинт Укладывать пострадавшего в горизонтальное положение Использовать пальцевое прижатие раны Фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой 29 Что необходимо предпринять для остановки кровотечения в случае ампутации у пострадавшего пальцев кисти? Приложить к ране тампон из бинта или толстого слоя марли, наложить давящую повязку до локтевого сустава, приложить холод Наложить жгут на запястье, забинтовать рану и приложить холод Прибинтовать запястье к плечу Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников 30 В какой последовательности следует действовать в случае сильного кровотечения из ран плеча, предплечья или ладони пострадавшего? Уложить или усадить пострадавшего, наложить жгут на руку пострадавшего ниже раны Усадить пострадавшего, наложить жгут на поднятую руку выше раны Наложить на рану стерильную повязку Наложить жгут на опущенную руку выше раны 31 С какой периодичностью следует снимать наложенный кровоостанавливающий жгут на плечо? Через 1 час — зимой, 2 часа — летом Через 30 - 40 минут, независимо, от времени года Через 2 часа — зимой, 1 час — летом Не снимать во избежание кровопотери, несовместимой с жизнью 32 Через какой период времени следует снимать наложенный кровоостанавливающий жгут на бедро? Через 2 часа — зимой, 1 час — летом Через 1 час — зимой, 2 часа — летом 30 - 40 минут, независимо, от времени года Не снимать во избежание кровопотери, несовместимой с жизнью 33 В какой последовательности следует действовать при оказании помощи пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки? Усадить пострадавшего, закрыть рану ладонью, затем заклеить ее пластырем или скотчем, вызвать скорую помощь Вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего, закрыть рану ладонью и затем заклеить ее пластырем или скотчем Усадить пострадавшего, обработать рану йодом и забинтовать, вызвать скорую помощь Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников 34 Что необходимо сделать, если из грудной клетки пострадавшего торчит инородный предмет? Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников Удалить предмет быстрым резким движением, стараясь не расширять рану, а затем заклеить ее пластырем Медленным движением извлечь предмет, стараясь не повреждать окружающие ткани, забинтовать рану Оставить предмет в ране, зафиксировав между двумя скатками бинта, и прикрепить их пластырем к коже 35 Что из перечисленного категорически нельзя делать в случаях ранения живота? Предлагать пострадавшему обезболивающее и обильное питье Вправлять выпавшие из раны внутренние органы Извлекать из раны инородные предметы Все перечисленные действия 36 Что необходимо сделать, если у пострадавшего перелом плечевой кости? Выпрямить руку и прибинтовать ее вдоль туловища, предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии что нет аллергии), приложить к месту перелома холод и вызвать скорую помощь Прибинтовать руку к туловищу в согнутом положении, предложить 2-3 таблетки анальгина (при условии что нет аллергии), приложить к месту перелома холод и вызвать скорую помощь Как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное учреждение Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников Начало формы 37 Какие действия из перечисленных недопустимы в случаях повреждения костей таза и позвоночника у пострадавшего? Прикладывать к животу пострадавшего грелки Самостоятельно транспортировать на случайном транспорте без использования щита или вакуумного матраса Ждать прибытия скорой помощи, не подложив под колени пострадавшего валик из одежды Все перечисленное 38 Какие действия из перечисленных недопустимы, если у пострадавшего термические ожоги без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей? Вскрывать ожоговые пузыри и туго бинтовать обожженную поверхность Отдирать от обожженной поверхности остатки одежды Смазывать обожженную поверхность маслами или жирами Все перечисленные действия 39 Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей? Смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом Смазывать маслом или вазелином Промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод Все перечисленные действия 40 Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз? Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные предметы Укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину Накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаза Вызывать скорую помощь 41 Что необходимо сделать при попадании на кожу пострадавшего раствора сильных кислот? Не снимая одежды с пострадавшего, удалить раствор кислоты сухой впитывающей тканью Снять пропитанную одежду, промывать пораженную кожу слабым раствором щелочи для нейтрализации кислоты Снять пропитанную одежду и до прибытия медицинских работников промывать пораженную кожу холодной водой Снять пропитанную одежду, удалять раствор кислоты с поверхности кожи тканью, смоченной слабым раствором щелочи 42 Что необходимо делать, если на кожу пострадавшего попала негашеная известь? Удалить ее мокрой тканью Быстро удалить ее сухой тканью Смыть большим количеством воды Смыть раствором уксусной кислоты 43 Что необходимо предпринять, если пострадавший в состоянии клинической смерти извлечен из колодца, коллектора или вынесен из очага пожара? Вызвать спасательные службы и ожидать их прибытия Проводить непрямой массаж сердца и проводить вдохи через слой мокрой ткани Проводить непрямой массаж сердца и проводить вдохи через слой сухой ткани Проводить только непрямой массаж сердца без вдохов 44 Что категорически нельзя делать, если пострадавший, доставленный с мороза в теплое помещение, не чувствует пальцев стоп? Все перечисленное Смазывать ступни вазелином или другой мазью Снимать сухую обувь и погружать ступни в таз с теплой водой Растирать ступни шерстяной тканью 45 Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? По возможности, наложить защитные жгуты, выше сдавливающего предмета Поднимать сдавливающий ноги предмет Предлагать обильное теплое питье Предлагать для обезболивания 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергических реакций) Начало формы 46 Что из перечисленного нельзя делать при укусе ядовитой змеей? Накладывать шину Предлагать обильное, сладкое питье Накладывать на укушенную конечность жгут Прикладывать к месту укуса холод 47 Что необходимо предпринять при внезапном возникновении сильных болей в груди? Усадить или уложить больного на спину, дать под язык таблетку валидола, если боли через 5-6 минут не прекратятся предложить таблетку нитроглицерина, при условии, что больной принимал его ранее, вызвать скорую помощь Успокоить и уложить больного, дать понюхать нашатырный спирт, вызвать скорую помощь Уложить больного на спину, предложить 2-3 таблетки нитроглицерина, вызвать скорую помощь Отменить вызов скорой помощи, если боли прошли после одной таблетки валидола 48 В какой последовательности следует передавать информацию при вызове скорой помощи и спасательных служб? Назвать себя, свою должность, имя пострадавшего, адрес, характер несчастья, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), время вызова, спросить, кто принял вызов Сообщить адрес места происшествия, характер несчастья, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, спросить, кто принял вызов Назвать себя и спросить, кто принял вызов, сообщить характер несчастья, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), сообщить адрес места происшествия и время вызова Сообщить характер несчастья, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, назвать адрес места происшествия 49 В какой из указанных ситуаций единственному очевидцу несчастного случая следует сначала оказать первую помощь пострадавшему и только затем приступить к вызову скорой помощи? В случае клинической смерти При развитии комы При сильном кровотечении Во всех перечисленных случаях 50 Как следует поступить очевидцу в ситуации, когда один пострадавший с ранением бедренной артерии взывает о помощи, а другой не подает признаков жизни? Вызвать скорую помощь и ждать ее прибытия, контролируя состояние пострадавших Приступить к остановке кровотечения у взывающего о помощи пострадавшего, после наложения жгута на бедро подойти к пострадавшему, не подающему признаков жизни Подойти к пострадавшему, не подающему признаков жизни, если он находится в состоянии комы повернуть его на живот и только затем приступить к остановке кровотечения у другого пострадавшего Наложить повязку на рану пострадавшему с ранением бедренной артерии и только затем подойти и оценить состояние пострадавшего, не подающего признаков жизни Конец формы Конец формы |
|  | Тема 6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |

1 Что является заземляющим контуром?

|  | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду |
| --- | --- |
|  | Совокупность заземлителя и заземляющих проводников |
|  | Заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности |

2 Что является заземлителем?

|  | Заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности |
| --- | --- |
|  | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду |
|  | Совокупность соединенных между собой проводящих частей, сечением не менее 50 мм2 |

3 Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

|  | Жилые и административные строения |
| --- | --- |
|  | Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды, прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты |
|  | Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства |
|  | Все перечисленные объекты |

4 Какие из перечисленных объектов относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

|  | Только жилые и административные строения |
| --- | --- |
|  | Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды, прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты |
|  | Жилые и административные строения, а также здания и сооружения, высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства |
|  | Все перечисленные объекты |

5 Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

|  | Только металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) |
| --- | --- |
|  | Только металлические элементы типа водосточных труб, если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников |
|  | Только технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям |
|  | Любые из перечисленных конструктивных элементов |

Начало формы

6 Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий могут считаться естественными токоотводами?

|  | Только металлический каркас здания или сооружения, части фасада |
| --- | --- |
|  | Только соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения |
|  | Все перечисленные элементы, а также профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм |

7 Для какой цели все металлические элементы объекта должны быть электрически объединены с системой молниезащиты?

|  | Для уменьшения влияния электромагнитных полей |
| --- | --- |
|  | Для защиты от протекания полного тока молнии |
|  | Для защиты от перенапряжений |
|  | Для защиты от статического электричества |

Тема 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях

Начало формы

1 Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

|  | Обучение на курсах повышения квалификации по специальности |
| --- | --- |
|  | Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях |
|  | Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам |
|  | Обучение мерам пожарной безопасности |

Начало формы

2 Каким образом до работников организации доводится информация о номере телефона вызова пожарной охраны?

|  | Номер телефона вызова пожарной охраны объявляется на производственных собраниях |
| --- | --- |
|  | Номер телефона вызова пожарной охраны находится у вахтера на проходной |
|  | В складских, производственных, административных и общественных помещениях руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны |
|  | Номер телефона вызова пожарной охраны находится на доске объявлений организации |

Начало формы

3 С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

|  | Не реже одного раза в полугодие |
| --- | --- |
|  | Не реже одного раза в девять месяцев |
|  | Не реже одного раза в год |
|  | Не реже одного раза в три месяца |

Начало формы

4 Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

|  | В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой |
| --- | --- |
|  | В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" |
|  | В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3с надписью "Для ветоши" |
|  | В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" |

Начало формы

5 В каком случае не нарушены правила пожарной безопасности при установке новогодней елки?

|  | Елка устанавливается на устойчивом основании, недалеко от выхода, ее ветки находятся на расстоянии не менее 0,5 метра от потолка |
| --- | --- |
|  | Елка устанавливается на достаточном расстоянии от выхода, макушка упирается в потолок, а ветки находятся на расстоянии не менее 0,3 метра от стен |
|  | Елка установлена рядом с входом, ее ветки находятся на расстоянии не менее 1,5 метра от стен |
|  | Елка устанавливается на устойчивом основании, не загораживает выход, ее ветки находятся на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка |

Начало формы

6 Что не запрещается при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях?

|  | Устанавливать в рядах дополнительные стулья при нехватке посадочных мест в соответствии с установленными нормами заполнения помещений людьми |
| --- | --- |
|  | Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений |
|  | Уменьшать ширину проходов между рядами за счет создания дополнительных посадочных мест в соответствии с установленными нормами заполнения помещений людьми |
|  | Применять пиротехнические изделия и свечи только специально подготовленными людьми, если это предусмотрено сценарием мероприятия |

7 Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил противопожарного режима к эксплуатации эвакуационных путей и выходов?

|  | Остекление дверей и фрамуг эвакуационных выходов должно выполняться армированным стеклом |
| --- | --- |
|  | В тамбурах эвакуационных выходов разрешается хранить только инвентарь для уборки помещений |
|  | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа |
|  | Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания |

Начало формы

8 Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

|  | Дежурное освещение |
| --- | --- |
|  | Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения |
|  | Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал |

Начало формы

9 Какие электрические приборы не запрещается эксплуатировать Правилами противопожарного режима?

|  | Электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции |
| --- | --- |
|  | Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника |
|  | Электронагревательные приборы с устройствами тепловой защиты и исправными терморегуляторами, которые предусмотрены конструкцией |
|  | Самодельные электронагревательные приборы |

Начало формы

10 В каком случае эксплуатация электронагревательных приборов не противоречит Правилам противопожарного режима в РФ?

|  | Если используются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника |
| --- | --- |
|  | Если оставляются без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, которые могут и (или) должны находятся в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя |
|  | Если применяются нестандартные (самодельные) нагревательные приборы |
|  | Если используются электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты |

Начало формы

11 В каком состоянии должны находиться знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы?

|  | Должны постоянно находиться в исправном состоянии |
| --- | --- |
|  | Должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии и отключаться по окончании рабочего времени |
|  | Должны постоянно находиться в исправном состоянии и автоматически включаться в темное время суток и при отключении рабочего освещения |
|  | Должны постоянно находиться в исправном состоянии и автоматически включаться при срабатывании пожарной сигнализации |

Начало формы

12 При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения?

|  | При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров |
| --- | --- |
|  | При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды |
|  | При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу |
|  | Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается |

13 Каким образом должно производиться оповещение людей о пожаре?

|  | С помощью включения эвакуационного освещения и эвакуационных знаков безопасности |
| --- | --- |
|  | Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации |
|  | Для передачи текстов оповещения допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания |
|  | Оповещение о пожаре осуществляют руководители (их заместители) подразделений организации |

Начало формы

14 Какая информация может не сообщаться по телефону в пожарную охрану при обнаружении пожара или признаков горения в здании?

|  | Адрес объекта |
| --- | --- |
|  | Место возникновения пожара |
|  | Фамилия звонившего |
|  | Меры, принимаемые для тушения пожара |

Начало формы

15 Какое противопожарное расстояние должно обеспечиваться при очистке объекта и прилегающей к нему территории от сжигаемого мусора и сухой растительности?

|  | Не менее 35 метров |
| --- | --- |
|  | Не менее 40 метров |
|  | Не менее 45 метров |
|  | Не менее 50 метров |

Начало формы

16 Каким способом запрещается разогревать застывший в трубопроводе продукт, ледяные, кристаллогидратные и другие пробки?

|  | С помощью горячей воды |
| --- | --- |
|  | С помощью пара |
|  | С помощью газовой горелки |
|  | С помощью тканевого утеплителя |

Начало формы

17 При каком условии разрешается использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях предприятий?

|  | Запрещается использовать производственные здания и склады для проживания людей |
| --- | --- |
|  | При условии соблюдения усиленных требований пожарной безопасности |
|  | При условии проживания только в летний период без использования нагревательных приборов |
|  | При условии соблюдения требований пожарной безопасности и наличии разрешения инспектора ГПН |

18 Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации электростанций?

|  | Регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. |
| --- | --- |
|  | Проводить полное опорожнение бункеров сырого топлива при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута |
|  | Устраивать кладовые в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций |

Начало формы

19 Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации кабельных сооружений?

|  | Перекрывать кабельные каналы съемным негорючими плитами |
| --- | --- |
|  | Поддерживать устройства самозакрывания дверей в технически исправном состоянии |
|  | Прокладыватьбронированные кабели внутри помещений без снятия горючего джутового покрова |

20 Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных каналов?

|  | Кабельные каналы необходимо перекрывать деревянными щитами, защищенными снизу асбестовыми полотнами и обитыми жестью |
| --- | --- |
|  | Кабельные каналы необходимо перекрывать съемными негорючими плитами, имеющими приспособления для быстрого их подъема вручную |
|  | Перекрытия кабельных каналов должны поддерживаться в технически исправном состоянии |

Начало формы

21 В каком случае запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости?

|  | Если автомобили не промаркированы в соответствии со степенью опасности груза |
| --- | --- |
|  | Если автомобили не оборудованы первичными средствами пожаротушения |
|  | Во всех перечисленных случаях, а так же если автомобили не оборудованы исправными искрогасителями и заземлением |

Начало формы

22 Что запрещено при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами Правилами противопожарного режима?

|  | Вести работы в соответствии с требованиями маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках |
| --- | --- |
|  | Производить работы при включенных двигателях автомобилей |
|  | Производить работы во время дождя, если вещества не склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой |
|  | Закреплять вещества и материалы в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей |

23 Допускается ли установка штепсельных розеток в помещениях складов?

|  | При подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м |
| --- | --- |
|  | Допускается установка штепсельных розеток в специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов |
|  | Запрещается в помещениях складов устанавливать штепсельные розетки |

24 Где должна производиться сушка одежды и обуви?

|  | В подсобных помещениях с электроотоплением |
| --- | --- |
|  | В специально приспособленных для этого помещениях |
|  | В сушилках, устроенных в тамбурах зданий |
|  | В коридорах и холлах помещений на проветриваемых участках |

25 В каком количестве при проведении окрасочных работ должны храниться горючие вещества на рабочем месте?

|  | Не превышающем сменную потребность |
| --- | --- |
|  | Не превышающем суточную потребность |
|  | Не превышающем трехдневную потребность |
|  | Не превышающем недельную потребность |

Начало формы

26 Что запрещается Правилами противопожарного режима при проведении огневых работ?

|  | Вентилировать помещения перед проведением огневых работ |
| --- | --- |
|  | Плотно закрывать все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями |
|  | Обеспечивать место проведения огневых работ огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 м3, двумя лопатами, ведром с водой |
|  | Осуществлять огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне |

Начало формы

27 В каком случае допускается проведение сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы?

|  | Если конструкции ограждены сплошной перегородкой из негорючего материала |
| --- | --- |
|  | При обеспечении места работы первичными средствами пожаротушения |
|  | Не допускается ни в каком случае |
|  | При периодической поливке конструкций водой и применении других мер безопасности |

Начало формы

28 Какие требования устанавливают Правила противопожарного режима к организации постоянных мест для проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские)?

|  | Запрещается проведение огневых работ, если не предусмотрена централизованная вентиляция рабочей зоны |
| --- | --- |
|  | Запрещается проведение огневых работ, если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение |
|  | Размещение постоянных мест для проведения огневых работ допускается по согласованию с Госпожнадзором |

Начало формы

29 Что запрещено Правилами противопожарного режима при проведении огневых работ?

|  | Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина |
| --- | --- |
|  | Допускать к самостоятельной работе работников не имеющих квалификационного удостоверения |
|  | Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях |
|  | Запрещено все перечисленное |

30 В каком случае разрешается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров?

|  | Разрешается, если при этом принимаются исчерпывающие меры взрывопожаробезопасности |
| --- | --- |
|  | Разрешается кратковременно, не более чем на одну смену |
|  | Разрешается при соблюдении расстояния между ними не менее 5 метров |
|  | Не разрешается ни в каком случае |

31 В каком документе отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования?

|  | В правилах противопожарного режима |
| --- | --- |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | В декларации пожарной безопасности |
|  | В техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности |

32 Что из перечисленного не регламентирует Инструкция о мерах пожарной безопасности?

|  | Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы |
| --- | --- |
|  | Обязанности и действия работников при пожаре |
|  | Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли |
|  | Порядок выдачи спецодежды и спецобуви |

33 Какого размера должны быть покрывала для изоляции очага возгорания в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости?

|  | Покрывала в настоящее время не используются |
| --- | --- |
|  | Не менее 2 х 1 метр |
|  | Не менее 2 х 1,5 метра |
|  | Не менее 1 х 1,5 метра |

Начало формы

34 Каким должно быть расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в помещениях повышенной взрывопожароопасности?

|  | Не должно превышать 30 м |
| --- | --- |
|  | Не должно превышать 35 м |
|  | Не должно превышать 40 м |
|  | Не должно превышать 50 м |

Начало формы

35 Какие из перечисленных видов работ относятся к огневым?

|  | Отдельные виды электросварочных и газосварочных работ |
| --- | --- |
|  | Отдельные виды бензокеросиновых и паяльных работ |
|  | Только варка битума и смол |
|  | Все перечисленные виды работ, а также другие работы с применением открытого огня или нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций |

Начало формы

36 Какие требования к персоналу, допущенному к проведению огневых работ, указаны неверно?

|  | Должны быть не моложе 18 лет и пройти аттестацию в соответствии с правилами аттестации сварщиков |
| --- | --- |
|  | Должны быть не моложе 18 лет и пройти проверку знаний согласно требованиям правил организации работы с персоналом на предприятиях и в организациях электроэнергетики РФ |
|  | Должны быть не моложе 18 лет, пройти обучение в учебных комбинатах, на специальных курсах или индивидуально |
|  | Ученики сварщика, газорезчика, обучающиеся персонально, могут проводить работы самостоятельно |

Начало формы

37 Что выдается персоналу, успешно прошедшему обучение и проверку знаний, совместно с удостоверением?

|  | Специальный талон по технике пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Свидетельство на право проведения специальных работ |
|  | Талон на проведение паяльных работ |
|  | Удостоверение на проведение работ по газорезке |

Начало формы

38 Что должно отмечаться в талоне, дающем право на проведение огневых работ?

|  | Нарушения технологии сварки |
| --- | --- |
|  | Нарушения электробезопасности |
|  | Грубые нарушения промышленной безопасности |
|  | Нарушения правил пожарной безопасности |

Начало формы

39 Кто из перечисленных лиц имеет право изымать талон по технике пожарной безопасности?

|  | Только представитель пожарной охраны |
| --- | --- |
|  | Только начальник структурного подразделения, руководители объекта, где проводятся огневые работы |
|  | Только инспектор по пожарной безопасности объекта, где проводятся огневые работы |
|  | Любой из перечисленных лиц, а также начальник смены структурного подразделения, где проводятся огневые работы |

Начало формы

40 Что означает изъятие талона на производство огневых работ?

|  | Частичное их прекращение до устранения выявленных нарушений |
| --- | --- |
|  | Немедленное и полное их прекращение |
|  | Частичное их прекращение до согласования мер дисциплинарного взыскания к нарушившему требования пожарной безопасности работнику |
|  | Немедленное их прекращение, если они ведутся на временных местах |

Начало формы

41 Должно ли оформляться нарядом-допуском проведение огневых работ на постоянных местах?

|  | Должно только при производстве паяльных работ |
| --- | --- |
|  | Должно только при производстве газосварочных работ |
|  | Должно только при производстве электросварочных работ |
|  | При производстве огневых работ в постоянных местах наряд на эти работы не выдается |

42 Каким образом должны быть оформлены работы, если по условиям нет возможности вынести детали в места проведения постоянных огневых работ?

|  | Распоряжением на производство работ |
| --- | --- |
|  | Нарядом-допуском |
|  | Разрешением на выполнение |

Начало формы

43 Каким образом должны ограждаться постоянные места проведения огневых работ, если отведение отдельного помещения для этого не предусматривается?

|  | Несгораемыми перегородками высотой не ниже 1,8 м |
| --- | --- |
|  | Оргаждением из сетки-рабицы высотой 1,0 м |
|  | Деревянным ограждением высотой не более 1,5 м |
|  | Железным ограждением высотой не более 0,8 м |

Начало формы

44 Что запрещено при оснащении участка, отведенного для постоянного проведения огневых работ?

|  | Вывешивать инструкцию о мерах пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Размещать первичные средства пожаротушения |
|  | Вывешивать технологию проведения огневых работ |
|  | Организовывать постоянное хранение газовых баллонов в местах проведения огневых работ |

Начало формы

45 Где рекомендуется располагать постоянные места для проведения огневых работ?

|  | Вдали от путей эвакуации |
| --- | --- |
|  | Вблизи автономной установки порошкового пожаротушения |
|  | Вблизи расположения шкафов первичных средств пожаротушения |
|  | Рекомендуется оборудовать постоянные места вблизи кранов противопожарного водопровода объектаНачало формы Конец формы |

46 На каком расстоянии должны устанавливаться баллоны от отопительных приборов и от источников с открытым огнем?

|  | На расстоянии 1 м и 5 м соответственно |
| --- | --- |
|  | На расстоянии 0,8 м и 4 м соответственно |
|  | На расстоянии 0,5 м и 3,5 м соответственно |
|  | На расстоянии 0,5 м и 4,5 м соответственно |

Начало формы

47 Какой запас горючих жидкостей, допускается хранить в местах проведения постоянных огневых работ?

|  | Суточный запас |
| --- | --- |
|  | Не более двухсуточного |
|  | Не более трехсуточного |
|  | В местах проведения огневых работ хранение горючих жидкостей запрещается |

Начало формы

48 Что запрещено в местах проведения постоянных огневых работ?

|  | Защищать установленные в помещении баллоны от действия солнечных лучей |
| --- | --- |
|  | Хранить запасные и пустые баллоны в несгораемых проветриваемых пристройках к зданиям |
|  | Хранить в небьющейся емкости и в металлических шкафах суточный запас горючих жидкостей |
|  | Размещать в помещении с кислородными баллонами и баллонами с горючими газами карбид кальция, краски, масла и жиры |

Начало формы

49 Какими должны быть проходы при установке в сварочной мастерской автоматических сварочных установок?

|  | Со стороны обслуживания - не менее 1 м |
| --- | --- |
|  | Со всех сторон - не менее 2 м |
|  | Со стороны обслуживания - не менее 2 м |
|  | Со всех сторон - не менее 1 м |

Начало формы

50 Каким образом осуществляется допуск к проведению временных огневых работ?

|  | По устному распоряжению ответственного руководителя |
| --- | --- |
|  | По письменному распоряжению с указанием ответственного руководителя работ |
|  | При условии выдачи наряда-допуска |
|  | Форма допуска к проведению временных огневых работ не регламентируется |

Начало формы

51 Кто назначает руководителя работ, устанавливает необходимость и объем временных огневых работ, а также несет ответственность за безопасность их выполнения?

|  | Допускающий из числа оперативно - ремонтного персонала |
| --- | --- |
|  | Представитель пожарной охраны |
|  | Должностное лицо, выдающее наряд |
|  | Наиболее опытный производитель работ |

Начало формы

52 Какие данные не указываются в наряде - допуске на безопасное производство работ?

|  | Содержание работы, место, время ее начала и окончания |
| --- | --- |
|  | Необходимые меры безопасности, состав бригады |
|  | Лица, ответственные за безопасность выполнения работ |
|  | Погодные условия при выполнении работ |

Начало формы

53 В течение какого срока должны храниться наряды по законченным огневым работам?

|  | В течение 40 дней |
| --- | --- |
|  | В течение 30 дней |
|  | В течение 20 дней |
|  | В течение 10 дней |

Начало формы

54 Каким образом должны проводиться аварийные сварочные работы?

|  | Только по наряду-допуску |
| --- | --- |
|  | Только по распоряжению |
|  | Только под руководством начальника смены |
|  | Под непосредственным наблюдением начальника структурного подразделения |

Начало формы

55 С кем должно быть согласовано проведение огневых работ в мазутомаслохозяйстве?

|  | С техническим руководителем организации |
| --- | --- |
|  | С объектовой пожарной охраной |
|  | С представителем газоспасательной службы |
|  | С начальником подразделения, где будут проводиться огневые работы |

Начало формы

56 В каком радиусе должно быть очищено место проведения огневых работ от горючих материалов?

|  | Не менее 5 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 4 м |
|  | Не менее 3 м |
|  | Не менее 1,5 м |

Начало формы

57 Что из перечисленного входит в технические мероприятия,  перед производством огневых работ на емкостях?

|  | Только закрытие ближайших задвижек или шиберов, запирание их на замок и вывешивание соответствующих плакатов безопасности |
| --- | --- |
|  | Только установка (при необходимости) заглушки |
|  | Только организация и проведение пропарки или промывки пожаробезопасными растворами |
|  | Только открытие всех люков и лазов, взятие проб для анализа содержащейся в них газовой среды |
|  | Все перечисленные мероприятия, включая установку временной местной вентиляции |

Начало формы

58 Что запрещено при проведении огневых работ?

|  | Обеспечивать места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения |
| --- | --- |
|  | Во время проведения огневых работ осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в опасной зоне |
|  | При вынужденной прокладке сварочных проводов в общих потоках технологических кабелей выполнять на них дополнительную усиленную изоляцию |
|  | Пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров и других горючих жидкостей |

Начало формы

60 Что не запрещается при проведении огневых работ?

|  | Приступать к работе при неисправной аппаратуре |
| --- | --- |
|  | Производить работы на свежеокрашенных конструкциях |
|  | Производить сварку, резку, пайку или нагрев аппаратов и трубопроводов, заполненных горючими и токсичными веществами |
|  | При вынужденном пересечении кабельных трасс или трубопроводов с горючими газами и жидкостями - выполнять на сварочных проводах дополнительную усиленную изоляцию или прокладывать сварочные провода на изолирующем материале, или выполнять их подвеску |

Начало формы

61 В каком журнале должна быть сделана запись о подготовке рабочего места для проведения сварочных работ на мазутных резервуарах?

|  | В оперативном журнале структурного подразделения |
| --- | --- |
|  | В журнале огневых работ |
|  | В журнале ремонта |
|  | В журнале регистрации работ по нарядам-допускам |

Начало формы

62 В каком радиусе после завершения сварочных работ зона их проведения должна быть пролита водой?

|  | Не менее 10 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 8 м |
|  | Не менее 6 м |
|  | Не менее 4 м |

Начало формы

63 В каком случае нарушены технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ?

|  | Сечение и изоляция электросварочных проводов (кабелей) выбираются в соответствии с максимальными значениями тока и напряжения |
| --- | --- |
|  | Применение заниженного сечения и класса изоляции не допускается |
|  | При использовании жестких подводящих электропроводов подсоединение к держателю осуществляется гибким шланговым проводом длиной не менее 1,5 м |

Начало формы

64 Что не может быть использовано в качестве обратного провода при выполнении сварочных работ?

|  | Сварочная конструкция |
| --- | --- |
|  | Сварочные плиты |
|  | Стальные шины |
|  | Технологические установки и трубопроводы |

Начало формы

65 При обнаружении какой температуры нагрева отдельных частей сварочного агрегата он должен быть отключен?

|  | Более 75 °С |
| --- | --- |
|  | Более 65 °С |
|  | Более 60 °С |
|  | Более 55 °С |

Начало формы

66 Проводом какого сечения должно производиться заземление сварочных трансформаторов?

|  | Не менее 6 мм2 |
| --- | --- |
|  | Не менее 5 мм2 |
|  | Не менее 4,5 мм2 |
|  | Не менее 3 мм2 |

Начало формы

67 На каком минимальном расстоянии от строительных конструкций и горючих материалов можно разжигать паяльную лампу?

|  | 5 метров |
| --- | --- |
|  | 4 метра |
|  | 3 метра |
|  | 2 метра |

Начало формы

68 При какой вместимости бачков паяльные лампы необходимо снабжать манометрами?

|  | Более трех литров |
| --- | --- |
|  | Два литра |
|  | Полтора литра |
|  | Не регламентировано |

Начало формы

69 Каким образом должен храниться сменный запас горючих жидкостей?

|  | В закрытой небьющейся таре на расстоянии не менее 10 м от места проведения огневых работ |
| --- | --- |
|  | В металлических контейнерах на стационарных рабочих местах |
|  | В канистрах на расстоянии не менее 5 метров от места проведения огневых работ |
|  | В специальной небьющейся таре на расстоянии не менее 8 м от места проведения огневых работ |

Начало формы

70 Какой документ должен быть составлен на каждую паяльную лампу?

|  | Протокол проверки |
| --- | --- |
|  | Акт о готовности |
|  | Паспорт |
|  | Формуляр |

Начало формы

71 Что не запрещено при работе на аппаратах, работающих на жидком топливе?

|  | Производить заправку или операции по мелкому ремонту при работе аппаратов или неостывшей горелке |
| --- | --- |
|  | Заправлять, ремонтировать и чистить аппаратуру вблизи открытого огня или допускать при этом курение |
|  | Работать на аппаратах при давлении в бачках и подводящих шлангах выше допустимого |
|  | Работать на аппаратах при содержании топлива в рабочем бачке менее 3/4 объема |

Начало формы

72 Каким способом запрещено отогревать технологические трубопроводы?

|  | Паром |
| --- | --- |
|  | Горячей водой |
|  | Электротоком |
|  | Открытым огнем |

Начало формы

73 На каком расстоянии от источников излучения тепла и очагов с открытым огнем должны устанавливаться баллоны с газами для огневых работ, а также аппараты с горючими жидкостями?

|  | Не ближе 5,0 метров |
| --- | --- |
|  | Не ближе 4,5 метров |
|  | Не ближе 4,0 метров |
|  | Не ближе 3,5 метров |

Начало формы

74 Каким образом недопустимо осуществлять транспортировку баллонов с газами к месту проведения огневых работ?

|  | На специальных тележках |
| --- | --- |
|  | На специальных носилках |
|  | На специальных санках |
|  | Вручную |

Начало формы

75 В каких местах, из перечисленных, установка баллонов с газами для проведения огневых работ не допускается?

|  | Только непосредственно в кабельных сооружениях |
| --- | --- |
|  | Только в газораспределительных пунктах |
|  | Только в аккумуляторной |
|  | В любом из перечисленных мест, а также в электролизной |

Начало формы

76 На каком расстоянии от сгораемых материалов, зданий и сооружений должны устраиваться специально оборудованные площадки с котлами для разогрева битума?

|  | Не менее 50 м |
| --- | --- |
|  | Не менее 40 м |
|  | Не менее 30 м |
|  | Не менее 20 м |

Начало формы

77 В каком случае нарушены требования пожарной безопасности при варке битума?

|  | Возле котла необходимо иметь первичные средства пожаротушения |
| --- | --- |
|  | Не допускается оставлять работающие битумные котлы без надзора |
|  | Запрещено размещать сгораемые отходы и сухой битум в 2 метрах от котла |
|  | Баллоны с газообразным топливом необходимо размещать не далее 10 м от котла |

Начало формы

78 Где должно находиться удостоверение во время исполнения работником служебных обязанностей?

|  | На рабочем месте |
| --- | --- |
|  | При себе |
|  | У начальника подразделения |

Начало формы

90. Что необходимо провести лицам, нарушившим правила и инструкции?

|  | Внеочередную проверку знаний |
| --- | --- |
|  | Дополнительное обучение по охране труда |
|  | Целевой инструктаж |
|  | Курсы повышения квалификации |

Начало формы

91. Какой срок действия талона по технике пожарной безопасности?

|  | В течение одного года со дня выдачи |
| --- | --- |
|  | В течение полугода со дня выдачи |
|  | В течение полутора лет |
|  | В течение двух лет со дня выдачи |

Начало формы

92. В каком случае Талон по технике пожарной безопасности является действительным?

|  | Только при наличии удостоверения |
| --- | --- |
|  | Только при наличии выписки из протокола о проверке знаний по пожарной безопасности |
|  | Если с момента аттестации прошло не более полугода |
|  | Если с момента аттестации прошло не более года |

Всего 364 вопроса. Из них:

Тема 1. Правила устройства электроустановок - 89

Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  - 25

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок – 65

Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках – 36

Тема 5. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве – 50

Тема 6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций – 7

Тема 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях - 92

# Footnotes

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Правила техники электробезопасности.

Межотраслевые правила по охране труда.

Указанные значения пороговых токов относятся к токам промышленной частоты при длительности протекания более 1 секунды.

мА – миллиАмпер, одна тысячная Ампера.